## 扉 投标总价扉页
投 标 总 价
招 标 人：
工 程 名 称： | 襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目
投标总价（小写）：
（大写）：
投 标 人：
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人：
(签字或盖章)
编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日
扉

## 表-01 单位工程投标报价汇总表
单位工程投标报价汇总表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
一 | 分部分项工程费
1.1 | 其中：人工费
1.2 | 其中：施工机具使用费
1.3 | 机房装修
1.4 | 机房综合布线
1.5 | 机房消防
1.6 | 机房新风
1.7 | 门禁系统
1.8 | 冷通道及机柜系统
1.9 | 配电系统
1.10 | 机房空调系统
1.11 | 机房环控系统
二 | 措施项目合计
2.1 | 单价措施
2.1.1 | 其中：人工费
2.1.2 | 其中：施工机具使用费
2.2 | 总价措施
2.2.1 | 安全文明施工费
2.2.2 | 其他总价措施费
三 | 其他项目费 |  |  |  | －
3.1 | 其中：人工费 |  |  |  | －
3.2 | 其中：施工机具使用费 |  |  |  | －
四 | 规费 |  |  |  | －
五 | 增值税 |  |  |  | －
六 | 甲供费用（单列不计入造价)
七 | 含税工程造价
投标报价合计:
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—01

## 表-02 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机房装修
1 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 环保地漆 | m2 |  | 154.81
2 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 防静电地板600*600*35 | m2 |  | 154.81
3 | 011105007001 | 防静电踢脚线 | 不锈钢 10CM高 共68.28米 | m2 |  | 6.83
4 | 030409002001 | 接地母线汇流排 | 紫铜排40mm*4mm | m |  | 53
5 | 030409002006 | 接地镀锌扁钢 | 40*4 | m |  | 20
6 | 030409002007 | 接地角钢 | 50*50 | m |  | 7.5
7 | 030409002002 | 接地母线-BV50 | BV50 | m |  | 100
8 | 030409002003 | 设备接地线-BV10 | BV10 | m |  | 300
9 | 030411005001 | 等位电位端子箱、测试板 | 等位电位端子箱、测试板 | 个 |  | 1
10 | 030409002004 | 接地连接线-BV6 | BV6 | m |  | 100
11 | 011302001001 | 微孔铝扣板吊顶 | 600*600 | m2 |  | 183.06
12 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 双面防静电，墙板的抗燃烧性能达到GB8624 A级别 | m2 |  | 238.49
13 | 010802003002 | 防火门双门 | 甲级钢质防火门 | m2 |  | 11.5
14 | 030412001001 | LED灯 | 600mm*600mm | 套 |  | 18
15 | 030404034002 | 双翘板开关 | 双翘板开关，两开双控（含底盒） | 个 |  | 4
16 | 030411006001 | 接线盒 | 86型 | 个 |  | 64
17 | 030411006004 | 接线盒盖板 | 86型 | 个 |  | 64
18 | 030404035001 | 插座-5孔 | 5孔 | 套 |  | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
19 | 030502012002 | 信息插座-单口面板含模块 | 单口面板含模块 | 个 |  | 4
20 | 030408001002 | 配线-WDZ-VVR3*10mm | WDZ-VVR3*10mm | m |  | 110
21 | 030408001003 | 配线-WDZ-VVR3*6mm | WDZ-VVR3*6mm | m |  | 50
22 | 030408001004 | 配线-WDZ-VVR3*4mm | WDZ-VVR3*4mm | m |  | 400
23 | 030411004007 | 配线-WDZ-VVR3*2.5mm | 配线-WDZ-VVR3*2.5mm | m |  | 200
24 | 030411004008 | WDZ-VVR3*1.5mm | WDZ-VVR3*1.5mm | m |  | 200
25 | 030411004009 | WDZ-VVR2*1.5mm | WDZ-VVR2*1.5mm | m |  | 200
26 | 031002002001 | 电池柜承重架 | 600*1200*250 | 套 |  | 4
27 | 031002002002 | 定制承重架 | 600*1200*250，配电柜承重架、配线柜承重架、消防柜承重架 | 套 |  | 6
分部小计
机房综合布线
28 | 030411003001 | 网格桥架 | 400mm*100mm(含附件) | m |  | 27
29 | 030411003002 | 网格桥架 | 300mm*100mm(含附件) | m |  | 11
30 | 030411003005 | 镀锌桥架 | 200mm*100mm(含附件) | m |  | 14
31 | 030411003003 | 镀锌桥架 | 400mm*100mm(含附件) | m |  | 46
32 | 030411003004 | 镀锌桥架 | 100mm*100mm(含附件) | m |  | 35
33 | 030411001001 | PVC阻燃线管 | φ25 | m |  | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
34 | 030502010001 | 六类配线架 | 24口 | 个 |  | 26
35 | 080703010001 | 光纤配线架 | 24口 | 个 |  | 34
36 | 030502017001 | 理线架 | 1U | 个 |  | 60
37 | 030502016001 | 布放尾纤 | SC/LC，单模尾纤192根，多模尾纤624根 | 根 |  | 816
38 | 030502014001 | 光纤连接 | 熔接 | 芯 |  | 816
39 | 030502007003 | 室内多模光缆24芯 | 室内多模光缆，低烟无卤外护套，24芯 | m |  | 220
40 | 030502007004 | 室内单模光缆24芯 | 室内单模光缆，低烟无卤外护套，24芯 | m |  | 158
41 | 030502005001 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | m |  | 5280
42 | 030502009002 | 6类RJ45非屏蔽跳线 | 3米 | 条 |  | 624
43 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 |  | 312
44 | 030502020001 | 光纤测试 | 光纤测试 | 链路 |  | 408
分部小计
机房消防
45 | 030904010001 | 消防控制主机 | 火灾报警系统控制主机，气体灭火控制器（含联网卡） | 台 |  | 1
46 | 030904009001 | 气体灭火控制器 | 2区 | 台 |  | 1
47 | 030904005001 | 声光报警器 | 声光报警器 | 个 |  | 4
48 | 080903018001 | 放气指示灯 | 放气指示灯 | 套 |  | 4
49 | 030904005002 | 气体释放警报器 | 气体释放警报器 | 个 |  | 4
50 | 030904001001 | 智能光电感烟探测器 | 智能光电感烟探测器 | 个 |  | 9
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
51 | 030904001002 | 智能电子感温探测器 | 智能电子感温探测器 | 个 |  | 9
52 | 030903009001 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 150L柜式 | 套 |  | 2
53 | 030903009002 | 七氟丙烷气体灭火装置 | 70L柜式 | 套 |  | 1
54 | 03B001 | 七氟丙烷气体 | 1.七氟丙烷气体 | kg |  | 360
55 | 030703001001 | 泄压阀 | XK0.12/RG | 个 |  | 1
56 | 030703001002 | 泄压阀 | XK0.25/RG | 个 |  | 1
57 | 030904003001 | 手动启停按钮 | 手动启停按钮 | 个 |  | 1
58 | 030703007001 | 泄压口装置 | 400mm×400mm | 个 |  | 2
59 | 171413003001 | 消防应急照明灯 | 消防应急照明灯 | 套 |  | 4
60 | 080903018002 | 消防指示灯 | 消防指示灯 | 套 |  | 2
61 | 030411004001 | 信号线-WDZ-VVR 2*1.0 | WDZ-VVR 2*1.0 | m |  | 150
62 | 030411004002 | 电源线 | WDZ-VVR 3*1.0 | m |  | 150
63 | 030411004003 | 控制线-WDZ-VVR 4*1.0 | WDZ-VVR 4*1.0 | m |  | 150
64 | 030905001001 | 自动报警系统调试 | 自动报警系统调试 | 系统 |  | 1
65 | 030905003001 | 防火控制装置调试 | 防火控制装置调试 | 个 |  | 1
66 | 030905004001 | 气体灭火系统装置调试 | 气体灭火系统装置调试 | 点 |  | 1
67 | 030411001003 | PVC阻燃线管 | φ25 | m |  | 180
分部小计
机房新风
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
68 | 030701003002 | 新风空调机 | 800×520×400mm，G=1500m³/h，Pj=110Pa，N=220W；三级过滤 | 台 |  | 1
69 | 030503003001 | 控制器 | 选配，RS485接口和协议，实时监测CO2浓度、PM2.5浓度 | 台 |  | 1
70 | 030701010001 | 过滤器-1 | 耗材（2-4个月更换一次），机身内置1块；不可清洗不能重复使用，建议配套定购 | 台 |  | 4
71 | 030701010002 | 过滤器-2 | 耗材（2-4个月更换一次），机身内置1块；不可清洗不能重复使用，建议配套定购 | 台 |  | 4
72 | 030703001003 | 防火阀 | 400×300mm；24V；70℃常开，消防联动；手动复位 | 个 |  | 1
73 | 030703011001 | 外墙百叶风口 | 400×300mm | 个 |  | 1
74 | 030702003001 | 风管制作 | 材质：镀锌钢板，尺寸：400×300mm，保温：20橡塑板，长度小于12M | m2 |  | 23
75 | 030703011002 | 单摆风口 | 300×300mm | 个 |  | 3
76 | 030701004001 | 封堵等其他辅助材料 | 风管连接器及其他配件 | 台 |  | 1
分部小计
门禁系统
77 | 030507006001 | 门禁控制主机 | 网型综合门禁控制，具备门禁管理的功能，如脱机运行、实时监控、照片显示、海量存储、远程开门、多用户管理等，并具有在线式巡更、实时考勤等增值功能 可接读卡器数量 4个 可存储注册卡 2万 可存储记录数 6万 通讯方式：TCP/IP 配套软件可支持的数据库：Access 和 SQL | 台 |  | 1
78 | 081103004001 | 电源 | 门禁电源 | 个 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 6 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
79 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 指纹读头，指纹、刷卡、密码三种识别方式，12V供电 | 台 |  | 4
80 | 030507005002 | 开门按钮 | 开门按钮 | 台 |  | 4
81 | 030507007002 | 二线磁力锁 | 二线磁力锁 双锁头（用于双扇门） 承受拉力：2*280KG（直线拉力） | 台 |  | 4
82 | 030507007003 | 自动闭门器 | 50万次使用寿命，拉力 40-85公斤 | 台 |  | 4
83 | 030507005003 | IC卡通行劵发卡机 | IC卡发行机设备接口：USB读写速度:0.5S读写类型：IC工作频率:1C卡13.56MHz读卡距离：IC卡10-50mm | 台 |  | 1
84 | 030501017001 | 门禁管理软件 | 门禁管理软件，可授权控制5个控制器 | 套 |  | 1
85 | 030507005004 | 出入卡 | IC白卡，银行卡规格 | 台 |  | 20
86 | 030411004004 | 配线-WDZ-VVR 2*1.0 | WDZ-VVR 2*1.0 | m |  | 180
87 | 030411001002 | φ25 PVC阻燃线管 | φ25 PVC阻燃线管 | m |  | 180
88 | 030411006002 | 接线盒 | 86型 | 个 |  | 4
89 | 030411006003 | 接线盒盖板 | 86型 | 个 |  | 4
90 | 030411002001 | 线槽 | 难燃PVC线槽 40mm*20mm | m |  | 50
91 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 安全防范分系统联合调试 | 系统 |  | 1
分部小计
冷通道及机柜系统
机柜系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 7 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
92 | 030501005001 | 服务器机柜 | 1）600*1200*2000mm机柜，九折型材结构。 2）机柜静态承载能力≥1500kg 3）符合标准：IEC60297-2,GB/T3047.2-92,YDT2319-2011,兼容19"国际标准，ETSL标准；4）抗震等级≥8级 | 台 |  | 31
93 | 030501005002 | 2U快开封板（钢制） | 2U钢制快开封板,带快开塑胶卡扣，喷涂黑色 | 台 |  | 400
94 | 030502017002 | 机内垂直理线槽 | 140*100 | 个 |  | 62
95 | 040801030001 | 工业连接器 | 32A(2P+E) ，IP44 | 个 |  | 62
96 | 030404035002 | 12口普通PDU | 常规，PDU,输入电流32A,1P总开关,输出12位10A国标插座,指示灯,2米线配工业连接器； | 个 |  | 62
97 | 031002002003 | L型支架 | 机柜导轨,颜色RAL9011黑色细砂纹，适用于600×1200×2000机柜 | 个 |  | 124
98 | 03B006 | 机柜配件包 | 机柜配套螺丝，拼接件等 | 套 |  | 10
分部小计
1.2米通道封闭系统
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 8 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
99 | 03B002 | 冷通道 | 1.双边通道平移门，一套包含列头列尾两边门板 2.适用于1200mm深机柜，平移门可隐藏在左右管控柜内，可安装3U以内动环设备，1套包含列头或列尾一端左右侧管控柜 3.适用于1200mm深机柜，此组件可将平移门左右区域进行封闭，封闭后平移门可隐藏在里面，无法安装动环设备及动环显示屏,1套包含列头或列尾一端平移门藏门组件 4.适用双列平移门1200×2000机柜，1套包含列头列尾两边通道门增高组件 5.平移门门头封板等 | 套 |  | 1
100 | 030502001001 | 侧门 | 机柜侧门,卡扣式拆装,适用于600*1200*2000mm机柜 | 个 |  | 8
101 | 030502001002 | 活动天窗 | 600mm宽翻转玻璃天窗组件,翻转后高出天窗顶部250mm | 个 |  | 9
102 | 030502001003 | 固定天窗 | 600mm宽固定钣金天窗组件，带安装螺钉 | 个 |  | 8
103 | 030502001004 | 前隔板 | 600*260 | 个 |  | 34
104 | 030502001005 | 后挡板 | 600*260 | 个 |  | 34
105 | 030412001002 | 通道照明 | T5无影支架,白光，安装于机柜顶部前沿 | 套 |  | 34
106 | 080703004001 | LED监控显示屏 | 含控制卡及温湿度传感器,安装于通道门上方LED显示屏安装板处,只安装列头 | 台 |  | 1
107 | 080609004001 | 消防联动控制模块 | 用于控制天窗的开启 | 台 |  | 1
108 | 031002002004 | 设备支架 | 尺寸：35×100×700mm，用于机柜顶部 | 套 |  | 34
109 | 03B007 | 基座加固 | 120MM槽钢，每间隔600-1200MM焊接 | ㎡ |  | 37
110 | 030502002003 | 冷通道底座 | 600*1200*18MM | 个 |  | 34
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 9 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
111 | 03B003 | 安装配件 | 磁力锁、红外传感器、支架快速连接扣（5mm网格用），翻转天窗电磁锁线材,标准冷池天窗电磁铁并接电源线、平移门管控柜等配件 | 套 |  | 1
112 | 011304001001 | 机柜LED背景灯带 | LED灯条,三色LED灯带YH-5050RGB-30L,1.8M长,12VDC,蓝色,绿色,红色 | 套 |  | 34
113 | 030904008007 | 背景照明配电模块 | 照明电源模块,照明电源控制模块 ZMK-12V 黑色 | 个 |  | 1
114 | 031002002005 | 定制电池柜承重架 | 与设备尺寸配套定制， 支架高度与防静电地面齐平 | 套 |  | 2
分部小计
分部小计
配电系统
115 | 080608003001 | 模块化UPS | 1）三进三出，UPS采用模块化结构，所有模块均支持在线热插拔，采用分散旁路结构 2）采用独立充电模块，单模块最大充电电流30A 3）主机电池节数可以在32-40节之间灵活设置 4）标配RS232、RS485、干接点等通讯功能； 5）内置主路、旁路、维修旁路、输出开关，上进线 | 台 |  | 2
116 | 080608003002 | 功率模块 | 1）输入功率因数≥0.99 2）输入频率变化范围：40～70Hz 3）输出电压精度：±1% 4）输出波形失真度：＜1%(线性负载)，＜5%（非线性负载） 5）输出功率因数：1 6）系统效率：≥96% 7）模块功率≥25KVA | 台 |  | 12
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 10 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
117 | 080901009001 | 精密智能总配电柜 | 容量：400 A 机柜形式：前开门，后维护，上行进线 开关：见图纸 其他：防雷器+智能电量仪 800*1200*2000；总输入开关与支路输出开关之间采用镀锡铜排连接，铜排规格需满足支路开关的满载负载电流，裸露的铜排用透明有绝缘防护，铜排含铜量不低于 99.9%，需提供《中国有色金属工业产品质量监督检验中心检测报告》；智能电量仪表，可检测的电气参数有：测量输入电源的有功电能、无功电能、有功功率、无功功率、功率因数、三相电压、三相电流、频率。 | 台 |  | 1
118 | 080901009002 | 精密智能列头柜 | 容量：250 A 机柜形式：前开门，后维护，上行进线 开关：见图纸 其他：防雷器+智能电量仪 600*1200*2000；精密列头柜正面采用≥6寸彩色触摸屏，测量主电源电压、电流、频率、有功功率、功率因数、电压谐波、电流谐波、开关状态、负载百分比、电量，测量支路电流、负载百分比、开关状态。 | 台 |  | 2
119 | 030405001001 | 胶体蓄电池 | 1.密封反应率≥98%、充电过程中遇明火，不引燃，不引爆。 2.蓄电池获得泰尔认证、抗震认证 3.产品参数：容量：≥200AH | 个 |  | 128
120 | 171414001001 | 电池开关盒 | 1、其中两极串联；工作电流400A； 2、直流控制开关4P（400A）空开,含汇流铜排,FH-211； | 台 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 11 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
121 | 030404012001 | 电池柜 | 能够安装32节12V200AH电池架，4层1列 | 台 |  | 4
122 | 030409002005 | 电池连接铜排 | 定制30*3 | 根 |  | 128
123 | 030408001007 | 电池到UPS主机连接线 | WDZB-YJY3*95 | m |  | 115
124 | 030408001008 | YJV4*95+1*50 | 市电柜至两个精密空调 | m |  | 83
125 | 030408001009 | YJV4*95+1*50 | 精密配电柜与UPS主机之间的电缆线 | m |  | 20
分部小计
机房空调系统
126 | 030701003001 | 风冷式行间空调（R410A) | 1）在机组回风工况37℃/24%RH下：制冷量≥40KW 前送风 风冷恒温恒湿 常温型 深1.2米； 2)≥4.0英寸真彩色超大触摸屏 3）循环风量为≥8000m³； 4）加热能力为≥6KW； 5）加湿能力为≥3KG/H； 6）机组尺寸为600*1200*2000； 7）采用R410a环保制冷剂，直流变频压缩机； 8）采用电子换向同步EC电机节能20%~30%；室内风机：要求采用高效后倾离心式EC风机。风机N+1冗余配置，任意风机故障，仍可确保全风量运行；风冷列间空调具有减震设计，噪音低，压缩机可维护性强，可方便拆装。 | 台 |  | 3
127 | 030502002002 | 空调室内机底座 | 空调室内机底座，按照空调尺寸定制 | 个 |  | 3
128 | 03B004 | 空调安装附件等 | 含搬运、定制支架、连接、故障诊断、调试、氮气、冷媒、支架构件及制作、铜管 | 套 |  | 3
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 12 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
机房环控系统
前端采集配置
129 | 030503006002 | 温湿度感应器 | 温湿度感应器,温度测量范围：-20℃～70℃;湿度测量范围：0%RH ～100%RH;工作电压：12VDC；RS485 标准MODBUS输出；尺寸：86*86*30 | 个 |  | 9
130 | 080802015002 | 区域式漏水控制模块 | 工作电压：9-30VDC；工作温度：-10℃～50℃;反应时间：小于2S,检测距离：500米；1 组，常态断开或常态闭合；4档灵敏度可设置；具有报警消除按钮 | 套 |  | 5
131 | 080802015003 | 漏水感应绳 | 10米漏水感应绳 ；线缆直径：7.5mm；导线外阻：20欧/100m；最大暴露温度：85℃；标配2米引出线 | 套 |  | 5
132 | 030904008008 | 低压直流隔离转换模块 | 采集消防控制箱方案用，转换消防控制箱的有源接点信号 | 个 |  | 3
133 | 030904001004 | 烟雾感应器 | 光电式感烟探测器,工作电压：12VDC；消耗电流：小于18mA；工作温度：-10℃～50℃；报警输出：常开/常闭可选，接点容量DC28V 100mA。 | 个 |  | 8
分部小计
监控平台配置
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 13 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
134 | 030501017003 | 动环监测软件 | 该软件内置于监控主机中，具有机房实时视查看，云台控制，录像检索调用等功能。机房监控系统支持IE 3D动画浏览设备参数和3D动画方式提示告警位置和设备。机房监控系统支持IE浏览器以3D动画仿真方式，直观形象展示机房布局，设备参数和告警信息。支持总览整个机房3D视图，支持3D视图动画旋转，以不同角度浏览机房布局,可全屏浏览。 | 套 |  | 1
135 | 031101046003 | 监控主机手机APP | 可对数据机房设备和环境参数进行实时监测和控制，显示机房的实时告警信息和设备的通信状态，查询历史告警；根据需要选配，监控主机手机APP，支持安卓4.0以上系统手机 | 套 |  | 1
136 | 030904013001 | 嵌入式监控采集主机 | 1.一体化环境监控主机，授权15个设备，支持串口服务器，集成≥9个DI、≥4个DO、≥5个RS232/RS485、2个USB、1个以太网、14组12V电源，支持串口卡扩展4 个RS485/232接口，支持AI卡扩展8个AI接口；2.集成4G短信、电话报警模块；3.监控系统采用嵌入式系统设计，嵌入式监控服务器内置智能RS232/485兼容接口，内置基于Linux操作系统的嵌入式组态监控管理软件，数据库，具有数据采集、分析处理、报表，3D组态，报警显示，处理，联动控制等功能，内嵌WEB服务器，不需要单独布置监控服务器与监控软件，具有本地声光报警、短信报警提示。可将主机房及其他四个分机房组网与中心集中监控系统进行统一管理 | 台 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 14 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
137 | 030904005004 | 声光报警器-环控 | 额定工作电压：12VDC 工作电压范围：9-15V 额定工作电流范围：60-85mA 声压范围：102±3Db 工作温度范围：-20℃~+60℃ 外壳尺寸：122×72×42mm | 个 |  | 1
分部小计
视频监控系统
138 | 030507014001 | 液晶显示拼接屏 | LCD液晶显示单元；京东方面板 尺寸：≥55英寸； 分辨率：1920 × 1080@60 Hz（向下兼容）； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8 ms (G to G)； 对比度：1200:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 边框宽度：2.3mm（左/上）,1.2mm（右/下）； | 台 |  | 4
139 | 030507008003 | 支架--新型模块化-框架 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐 | 台 |  | 4
140 | 030507008004 | 支架-新型模块化-底座 | 支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头；表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，对高防腐要求产品还可选择阴极电泳底漆工艺，防腐耐 | 台 |  | 2
141 | 030502009003 | 7米HDMI线缆 | HDMI电缆,7m,黑色 | 条 |  | 4
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 15 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
142 | 031101077001 | 大屏控制设备 | DS-C10S系列拼接控制器是新一代基于FPGA的纯硬件图像处理设备，适用于LCD拼接屏、LED屏幕、DLP拼接屏等，拥有全新的系统构架、数据交换体系、数据处理方式和设备结构，系统带宽高，支持多路高清信号的接入和实时处理，是一款性能强大的高端图像处理设备。 机箱描述：4U机箱（含主控板和电源），11个槽位（6个输入板槽位，5个输出板槽位） 接口：支持VGA、DVI、HDMI、DP及IP源多种信号源采集； 解码能力（需配置解码板DS-C10S-SIUT）解码板支持2路800W（2路600w或2路500W或8路1080P或16路720P或32路D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持1/4/9/16画面分割（针对LED不支持9/16画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持6个图层，其中包括一个虚拟LED图层和一个底图图层，虚拟LED字体大小及背景颜色可调，可选择LED滚动方式，底图分辨率可高达8192*8192； 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；支持信号开窗、漫游； 支持SADP自动搜索IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理16台设备，电视墙最多可显示4个虚拟电视 | 套 |  | 1
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 16 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
墙； 支持ipad客户端、安卓客户端、WEB控制； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； 整机支持一个虚拟LED
143 | 030503005001 | 大屏控制设备 | DVI输入板，4个DVI接口，支持自定义分辨率接入 720P@50Hz， 720P@60Hz， 1024×768@60Hz， 1024×768@75Hz， 1280×1024@60Hz， 1280×1024@75Hz， 1366×768@60Hz， 1400×1050@60Hz， 1080P@50Hz， 1080P@60Hz， UXGA@60Hz， 1920x1200@60Hz | 个 |  | 1
144 | 030503005002 | 大屏控制设备 | DVI输出板，4个DVI接口 1024×768@60Hz,1024×768@75Hz,1360×768@60Hz,1400x1050@60Hz, 1920x1200@60Hz,720P@60Hz,1080P@60Hz 输出板单个口基线支持开4个窗口 | 个 |  | 1
145 | 030501004003 | 网络数字硬盘录像机 | 16路；支持4个硬盘 | 台 |  | 1
146 | 030507008005 | 网络半球摄像机 |  | 台 |  | 7
147 | 030501012001 | POE交换机 | 24个10/100/1000M自适应电口，4个千兆 SFP光口，24个电口支持PoE和PoE+，整机最大输出370W | 台 |  | 1
148 | 030501004004 | 监控专用硬盘 | 4TB | 台 |  | 1
149 | 030502005002 | 六类非屏蔽双绞线 | 六类非屏蔽双绞线 | m |  | 355
分部小计
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 17 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
协议开发
150 | 171803011001 | 开关量变送器 | 从配电柜开工量接口读取参数，监测到报警时主系统发出报警。 | 支 |  | 1
151 | 030601003001 | 微压差开关 | 监测滤网堵塞状态 | 台 |  | 1
152 | 030501007007 | (协议接口软件)新风机 | 监测新风机状况，异常时发出报警 | 套 |  | 1
153 | 030501007008 | 电量监测软件模块 | 从配电柜电量仪接口读取电量参数，监测到报警时主系统发出报警。 | 套 |  | 1
154 | 030501007009 | 智能配电柜监测软件模块 | 从智能精密配电柜监控屏接口读取电量参数，监测到异常时主系统发出报警。 | 套 |  | 1
155 | 030501007010 | UPS监测软件模块 | 实时监测UPS的运行状态。监测到异常时主系统发出报警。 | 套 |  | 1
156 | 030501007011 | 精密空调监测软件模块 | 实时监测精密空调的工作状态，监测到异常时主系统发出报警。 | 套 |  | 1
157 | 030501007012 | 门禁集成接口 | 实时监控各道门人员进出的情况，并进行记录。可对人员的进出区域、有效日期、进出时段等进行授权，并可对人员进行权限组划分。可对门控器进行远程设置操作。支持与其它子系统的联动功能。 | 套 |  | 1
158 | 030501007013 | 视频集成接口 | 实时监视各路视频图像，通过在电子地图上点击相应的图标即可查看该摄像机的当前画面。支持历史视频检索回放功能，可根据录像的类型、通道、时间等条件进行检索，回放速度可调。支持与其它子系统的联动功能 | 套 |  | 1
159 | 030501007014 | 消防联动协议接口 | 实时监测消防主机的运行状态。监测到异常时主系统发出报警。 | 套 |  | 1
160 | 030411004010 | 配线-WDZ-VVR 2*1.5 | WDZ-VVR 2*1.5 | m |  | 200
本页小计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：襄阳市第一人民医院数据中心机房建设项目 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 18 页 共 18 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 合价 | 其中
暂估价
分部小计
分部小计
措施项目
161 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  | 项 |  | 1
分部小计
本页小计
合 计
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—02