## Sheet1
市一院气体灭火系统充装、检测、新增工程量清单
序号 | 项目名称 | 位置 | 产品型号 | 数量 | 单位 | 综合单价/元 | 总价/元 | 备注 | 审核金额
检测充装项
1 | 七氟丙烷检测充装 | 康复院区2层信息机房 | GQQ120/2.5 | 2 | 瓶 |  |  | 规格120升
2 | 七氟丙烷检测充装 | 康复院区地下配电室 | GQQ120/2.5 | 8 | 瓶 |  |  | 规格120升
3 | 七氟丙烷检测充装 | 西区1号楼6层 信息中心 | QMP70/2.5 | 2 | 瓶 |  |  | 规格70升
4 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼1层 DSA介入室 | QMP90/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格90升
5 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼1层信息机房 | QMP70/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格70升
6 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下 配电室 | QMP120/2.5-QH | 4 | 瓶 |  |  | 规格120升
7 |  |  | QMP40/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格40升
8 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下CT室 | QMP90/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格90升
9 |  |  | QMP70/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格70升
10 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下CT定位1室 | QMP120/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格120升
11 |  |  | QMP90/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格90升
12 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下CT定位2室 | QMP120/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格120升
13 |  |  | QMP70/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格70升
14 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下直线加速1室 | QMP120/2.5-QH | 3 | 瓶 |  |  | 规格120升
15 |  |  | QMP40/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格40升
16 | 七氟丙烷检测充装 | 西区3号楼地下直线加速2室 | QMP120/2.5-QH | 3 | 瓶 |  |  | 规格120升
17 |  |  | QMP40/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格40升
18 | 七氟丙烷检测充装 | 东区康泰楼地下室配电间 | QMP120/2.5-QH | 5 | 瓶 |  |  | 规格120升
19 | 七氟丙烷检测充装 | 东区康泰楼地下室UPS间 | QMP70/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格70升
20 | 七氟丙烷检测充装 | 东区康济楼负1层超声科 | QMP40/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格40升
21 | 七氟丙烷检测充装 | 东区康馨楼7层机房 | QMP70/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格70升
22 | 现场搬运费 |  |  | 1 | 项 |  |  | 叉车租赁 人工搬运
23 | 交通运输费 |  |  | 1 | 项
24 | 安装调试费 |  |  | 1 | 项
25 | 共计
26 | 备注：七氟丙烷检测依据、检测流程详见附表，该项综合单价含：钢瓶及组件检测费、药剂费（钢瓶药剂总容量的30％）、税费、规费、管理费等
过期更换项（原为气溶胶现更换成七氟炳烷）
1 | 过期更换 （原为气溶胶，现更换成七氟炳烷） | 东区康馨楼-1层配电间(1) | QMP120/2.5-QH | 4 | 瓶 |  |  | 规格120升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、120L药剂、税费、规费、管理费等
2 | 新增泄压口 | 东区康馨楼-1层配电间(1) | XYK/0.25 | 1 | 个
3 | 泄压口开孔费及墙面修复人工费 | 东区康馨楼-1层配电间(1) |  | 1 | 项
4 | 安装调试费 | 东区康馨楼-1层配电间(1) |  | 1 | 项
5 | 过期更换 （原为气溶胶，现更换成七氟炳烷） | 东区康馨楼-1层配电间(2) | QMP120/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格120升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、120L药剂、税费、规费、管理费等
6 | 新增泄压口 | 东区康馨楼-1层配电间(2) | XYK/0.25 | 1 | 个
7 | 泄压口开孔费及墙面修复人工费 | 东区康馨楼-1层配电间(2) |  | 1 | 项
8 | 安装调试费 | 东区康馨楼-1层配电间(2) |  | 1 | 项
9 | 过期更换 （原为气溶胶，现更换成七氟炳烷） | 东区康智楼-1层配电间 | QMP100/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格100升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、100L药剂、税费、规费、管理费等
10 | 新增泄压口 | 东区康智楼-1层配电间 | XYK/0.12 | 1 | 个 |  |  | 原房间无泄压口
11 | 泄压口开孔费及墙面修复人工费 | 东区康智楼-1层配电间 |  | 1 | 项
12 | 安装调试费 | 东区康智楼-1层配电间 |  | 1 | 项
13 | 过期更换 （原为气溶胶，现更换成七氟炳烷） | 西区1号楼-1层 低压配电室 | QMP100/2.5-QH | 1 | 瓶 |  |  | 规格100升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、100L药剂、税费、规费、管理费等
14 | 新增泄压口 | 西区1号楼-1层 低压配电室 | XYK/0.07 | 1 | 个 |  |  | 原房间无泄压口
15 | 泄压口开孔费及墙面修复人工费 | 西区1号楼-1层 低压配电室 |  | 1 | 项
16 | 安装调试费 | 西区1号楼-1层 低压配电室 |  | 1 | 项
17 | 现场搬运费 |  |  | 1 | 项 |  |  | 叉车租赁 人工搬运
18 | 交通运输费 |  |  | 1 | 项
19 | 共计
备注：气溶胶更换七氟丙烷依据详见附表
新增安装项
1 | 新增七氟炳烷 | 东区康智楼-1层病案室 | QMP100/2.5-QH | 3 | 瓶 |  |  | 规格100升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、100L药剂、税费、规费、管理费等
2 | 泄压口 | 东区康智楼-1层病案室 | XYK/0.25 | 1 | 个
3 | 烟感 | 东区康智楼-1层病案室 |  | 3 | 个
4 | 温感 | 东区康智楼-1层病案室 |  | 3 | 个
5 | 线材 | 东区康智楼-1层病案室 | ZR-RVS2*1.5m2 | 100 | 米
6 | DN20KBG管 | 东区康智楼-1层病案室 |  | 60 | 米
7 | 辅材 | 东区康智楼-1层病案室 |  | 1 | 项
8 | 安装调试费 | 东区康智楼-1层病案室 |  | 1 | 项
9 | 新增七氟炳烷 | 高新院区-1层CT室UPS间 | QMP100/2.5-QH | 2 | 瓶 |  |  | 规格100升该项单价费用组成：柜体本体、钢瓶、100L药剂、税费、规费、管理费等
10 | 泰和安气体主机 | 高新院区-1层CT室UPS间 | TX3012C气体灭火控制器 | 1 | 台
11 | 泰和安紧急启停按钮 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 1 | 个
12 | 泰和安放气勿入 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 1 | 个
13 | 泰和安声光讯响器 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 2 | 个
14 | 泰和安烟感 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 2 | 个
15 | 泰和安温感 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 2 | 个
16 | 新增泄压口 | 高新院区-1层CT室UPS间 | XYK/0.12 | 1 | 个
17 | 泄压口开孔费及墙面修复人工费 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 1 | 项
18 | 线材 | 高新院区-1层CT室UPS间 | ZR-RVS2*1.5m2 | 100 | 米
19 | DN20KBG管 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 60 | 米
20 | 辅材 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 1 | 项
21 | 安装调试费 | 高新院区-1层CT室UPS间 |  | 1 | 项
22 | 现场搬运费 |  |  | 1 | 项 |  |  | 叉车租赁 人工搬运
23 | 交通运输费 |  |  | 1 | 项
24 | 共计
1 | 海湾气体主机 | 康泰楼地下室 康馨楼地下室 | GST-QKP02H | 2 | 台 |  |  | 康泰楼地下室为2007年 康馨楼地下室（经常报故障）
2 | 海湾声光讯响器 | 康泰楼地下室 | GST-HX-320B | 2 | 个 |  |  | 换新主机后与现场的老设备不匹配
3 | 海湾气体启停按钮 | 康泰楼地下室 | GST-LD-8318 | 1 | 个 |  |  | 换新主机后与现场的老设备不匹配
4 | 海湾气体喷洒指示灯 | 康泰楼地下室 | GST-LD-8317H | 1 | 个 |  |  | 换新主机后与现场的老设备不匹配
5 | GST-DY-200H智能电源箱 | 康泰楼地下室 | GST-DY-200H | 1 | 个 |  |  | 换新主机后与现场的老设备不匹配
6 | 辅助材料 |  |  | 1 | 项 |  |  | 主机电源线和配管、电胶布等
7 | 调试安装费用 |  |  | 1 | 项
8 | 共计
9 | 合计