襄阳市第一人民医院总务科（襄阳市第一人民医院西院区污水处理设备采购及安装调试）采购需求

根据工作需要，襄阳市第一人民医院总务科对（襄阳市第一人民医院西院区污水处理设备采购及安装调试）项目进行议价采购，欢迎符合条件的供应商参加报价参与。

- 采购项目名称：襄阳市第一人民医院西院区污水处理设备采购及安装调试 项目

- 本项目类别：

- □物资采购类；☑设备安装维修类；□后勤服务类；；

- 最高限价：  49000   元。（报价即视同完全响应本项目技术服务要求）；

- 采购内容及服务要求：

超声波明渠水流量仪、余氯监测仪、数据采集传输仪、水质自动采样器各一台，本项目包含但不限于安装调试费、SIM联网费，以及办理环保部门报备手续，确保运行正常。

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 超声波水流量仪 | 1.符合《环境保护产品技术要求超声波明渠污水流量计》（HJ/T15-2007），具备CPA型式批准证书/计量器具生产许可证；2.计量精度≤±1%，适配污水处理站巴歇尔槽工况，支持瞬时流量、累计流量实时监测；3.防护等级IP65，适配潮湿工况，带RS485通讯接口，支持数据远传；4.提供原厂合格证、校准证书，符合环保部门流量监测要求。 | 套 | 1 | 9500 |  |
| 2 | 余氯监测仪 | 1.符合《水质游离氯和总氯的测定》（HJ551-2016）、《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）；2.检测范围0-10mg/L，检测精度≤±0.05mg/L，支持游离氯、总氯在线实时检测，带自动校准、温度补偿功能；3.防护等级IP65，带RS485通讯接口，具备超标报警功能；4.提供原厂合格证，适配医疗污水复杂水质工况，检测数据可对接环保监管平台。 | 套 | 1 | 11000 |  |
| 3 | 数据采集传输仪 | 1.符合《污染物在线监控（监测）系统数据传输标准》（HJ212-2017），可直接对接监管平台；2.可兼容本项目全部设备，实现水质数据实时采集、存储、断点续传、异常报警、远程上报功能；3.支持以太网/4G双通讯模式，具备断电数据保护、历史数据追溯功能；4.提供原厂合格证，确保数据传输符合环保部门全流程监管要求。 | 套 | 1 | 12800 |  |
| 4 | 水质自动采样器 | 1.符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》（HJ/T 372-2007），满足环保执法采样规范；2.采样量精度≤±5%，支持定时、定流、等比例、触发式采样，留样瓶数≥12瓶，带2-5℃冷藏留样功能；3.防护等级IP65，可与流量计、数据采集仪联动，断电数据不丢失，具备采样记录追溯功能；4.提供原厂合格证，适配医疗污水采样监管要求。 | 台 | 1 | 13550 |  |
| 5 | 安装调试 | 项 | 项 | 1 | 2150 | 含SIM联网 |
| 6 | 合计 | 49000元 |  |  |  |  |
| 服务要求： 1.供应商所供设备均为全新、原厂正品，符合国家环保监测设备、污水处理设备相关行业标准及技术规范，各项性能参数满足医院西院区污水处理监测的实际使用需求。 2.按采购人要求的时间将设备运送至襄阳市第一人民医院西院区指定地点，运输过程中做好设备防护，避免磕碰、损坏，同时提供设备出厂合格证、产品说明书、检测报告等全套资料。 3.设备到货后，及时配合采购人进行开箱验收，核对设备型号、数量、配件等是否与采购要求一致，若发现设备存在质量问题或缺件情况，需在24小时内进行更换或补件，相关费用由供应商自行承担。 4.配备专业的设备安装、调试技术人员，所有人员均经考核合格、持证上岗，且熟悉污水处理监测类设备的安装规范、操作流程及调试技巧。 5.严格按照国家及行业现行的污水处理设备、环保监测设备安装技术规范进行施工，结合医院西院区污水处理现场实际情况，科学规划设备安装位置、布线方式，做到安装规范、布局合理，不影响医院污水处理站的正常运营。 6.完成超声波明渠水流量计、余氯监测仪、数据采集仪、水质自动采样器的全部安装、接线、调试工作，确保单台设备运行正常，各设备之间联动匹配，数据采集、传输、检测精准有效，满足医院污水处理水质监测的核心需求。 7.全权负责本项目相关环保部门报备手续的办理工作，包括整理报备资料、提交报备申请、配合环保部门核查等全部流程，确保报备手续合法、齐全、有效。 8.本项目报价应包含各项服务以及伴随服务的有关费用，且所有根据合同或其他原因应由供应商支付的税款和其他应交纳的费用都要包括在供应商提交的磋商报价中。 |  |  |  |  |  |  |

五、议价时间：具体以采购人电话通知为准。

采购人：襄阳市第一人民医院总务科三楼

地 址：襄阳市第一人民医院解放路

联系人：孙老师

联系电话：13487120060

附件：（供应商填写）

## 报价表

| 项号 | 名称 | 规格型号 | 单价（元） | 数量 | 单位 | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 总报价： |  |  |  |  |  |  |
| 质保： |  |  |  |  |  |  |
| 其它优惠服务： |  |  |  |  |  |  |
| 本项目报价有效期为报价截止时间之日起90天。 |  |  |  |  |  |  |
| 完成期限: |  |  |  |  |  |  |

可另附技术服务相关资料。